УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО «ППС Нефтяная»

______________________ Л. С. Кравцов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое перевооружение трубопровода обратной воды от насосной станции «старой ловушки» до РВС 1000 м3 на производственной площадке ООО «ППС Нефтяная»

| № п/п | Наименование объекта | Общество с ограниченной ответственностью «ППС Нефтяная» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | 410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд |
| 2 | Заказчик | ООО «ППС Нефтяная» |
| 3 | Вид услуги | - Демонтаж существующего трубопровода обратной воды воздушной прокладки общей протяженностью 230 м Ду 159 мм, из которых: - участок А длиной 40 метров, проложенный по стальным опорам высотой 3 метра; - участок В длиной 20 метров, проложенный по бетонным опорам с уклоном от 6 до 3 метров; - участок С длиной 100 метров, проложенный на трубопроводной эстакаде с компенсатором 4х4 (высота эстакады 7 метров); - участок D длиной 20 метров, проложенный по подъёмной стальной арке высотой 7 метров; - участок Е длиной 40 метров, проложенный по стальным подвесам гаража ОМК; - участок F длиной 10 метров – спуск на бетонные опоры. - Демонтаж тепловой изоляции (металлический кожух + минеральная вата) на существующем демонтируемом трубопроводе обратной воды протяженностью на участках: - на участке А – 30 метров; - на участке С – 100 метров; - на участке D – 20 метров; - на участке Е – 40 метров. - Монтаж трубопровода воздушной прокладки повышенной заводской готовности в ППУ-изоляции Ду 159 мм общей протяжённостью 230 м по участкам, указанным в п.1 - Монтаж тепловой изоляции (металлический кожух + минеральная вата) на смонтированном трубопроводе обратной воды протяженностью на участках: - на участке А – 40 метров; - на участке Е – 40 метров. |
| 4 | Исходные данные для оценки стоимости работ | Разработанный Исполнителем сметный расчёт/калькуляция, предоставленная Заказчиком документация. |
| 5 | Сроки выполнения | Работа должная быть выполнена в период с 01.08.2023 до 30.10.2023 в максимально короткий срок с момента заключения договора на выполнение работ согласно п. 3 технического задания. |
| 6 | Выполнение работ/Состав работ | Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ на техническое перевооружение трубопровода обратной воды от насосной станции «старой ловушки» до РВС 1000 м3; Демонтаж тепловой изоляции и существующего трубопровода обратной воды Ду 159 мм; Монтаж трубопровода обратной воды Ду 159 мм повышенной заводской готовности в ППУ-изоляции; Монтаж (восстановление) тепловой изоляции участков трубопроводов. Заделка сварных стыков и возможным переключением на временную схему водоснабжения. Материалы для выполнения работ (труба 159х7 ППУ пэ, отвод 90х159х7 ППУ пэ) предоставляет Заказчик. Расходные материалы (зачистные и отрезные круги, сварочные электроды, кислород, пропан, саморезы по металлу и т.д.), комплект заделки стыков, металл крепления(кронштейн), эмаль по ржавчине, кисти, валики, растворитель, труба 273х5 ВГП (опоры), организует Исполнитель. Изготовление и монтаж подвижных опор из ВГП трубы Д=250 мм., организует Исполнитель. Спецтехнику, необходимую для выполнения работ, организует Исполнитель (по согласованию с Заказчиком) |
| 7 | Порядок сдачи и приемки работ | После завершения выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| 8 | Особые требования к производству работ | Монтажные работы производить в рамках действующего предприятия с выполнением всех организационных и технических мероприятий, согласно действующим нормативно-правовыми актами РФ. План производства работ согласовать с Заказчиком. Персонал исполнителя услуг должен быть аттестован по НАКС: сварщики не ниже 1 уровня подготовки, ответственные производители работ (мастера) – не ниже 2 уровня по области аттестации «Строительные конструкции». Персонал исполнителя должен услуг должен иметь удостоверения установленного образца с указанием области распространения аттестации на вид сварки, вид деталей, типа швов, групп свариваемого материала, сварочные материалы, толщину деталей, наружный диаметр, положение при сварке и вид соединения. |

Разработал:

Главный инженер 											И.М. Власов